Eric von Gertten    			Energikedja portar

Portens energikedja

Vid analys av företagets energianvändning framkommer portens stora kostnader.

(att beakta vid  ändringar i lay-out och  i energisystem mm)

Portens energianvändning och  kostnader kan översiktligt bestämmas med hjälp av underlag nedan  Portens existens och storlek måste ifrågasättas.

PORT i GÖTALAND

Underlag för att bestämma portstorlek och kvalitét.

Värmeförlust per m2 portyta kWh/år och effektbehov Innetemp+18º  ute -18º

Stängd port transmission         	årsanvändning   effekt

Enkel  plåt                  		              400kWh/m2       21 W/m2

Dubbel plåt utan iso         		320kWh/m2       12

### Dubbel plåt med tunn iso     		240kWh/m2        85

#### Dubbel träport med isolering 	             160kWh/m2        55

Sandvicheport polyuretan      	               80kWh/m2        27

### Stängd port läckage   kWh/årm2

tät     medeltät otät                              effekt tät

Lugnt             	    30          90        180                           	11 W/m2

Medelblås      	    40        120        240 	    	    	14

#### Blåsigt                  70        210        420     	             23

Öppen port	öppettid min/dygn  225 dygn/år

12min  18min  24min  30min  36min  42min	 Effekt

Lugnt  	  	  540      810    1080    1350    1620    1890

medelblås  	1080    1620    2160    2700    3220    3780

Blåsigt  	1620    2430    3240    4050    4860    5680  kWh/m2

#### En öppen  port betyder att lokalens luft bytes ut dvs extra ventilation när den är öppen

Med större porthöjd men samma area bytes luften snabbare

Läckaget ökar också  luftomsättningen och energiförlusterna Vintertid är det en obehaglig ventilation och porten stängs som regel snabbt På vår och höst får porten stå öppen längre trots att  det fortfarande är kallare ute än inne

Överslagskalkylen

En port öppen 11 min/dag – medelblåsigt –1000kWh/m2år – 16m2 (4*4m)ger 16000kWh/år

En stängd port  dubbel plåt dålig  isolering  transmission 240kWh/m2 * 16 = ca 4 000kWh/år

En stängd medeltät port  120 kWh/m2 gervärmeförlust  ca 2000 kWh/år                                     Total förlust 22 000 kWh/år om den istället har öppettid 30 min/dag blir det ca 56 000kWh

Antag oljepanna med årsverkningsgrad 70 %  ger ca 7 m3 olja     70 000:- ????

Effektbehov vid öppen port 16*2,6 kW vid medelblåsigt läge =  ca 42 kW vid -18 grader  netto dvs om pannan skall hinna värma luften men det kan istället gälla hur mycket luft som porten kommer åt att omsätta

-  jämförtal 1000 m3/h kräver ca 13 kW netto

Dimensionering av pannan.

Denna belastas av de extra m2 för truckgångar som skall uppvärmas t ex pga att man vill utföra truckförflyttningar inomhus som ju också ger en överstorlek .för både port och  lokal

Pannkostnad:

xx  kW extra pannstorlek kostar yy:-

Lokalkostnad

100m2 extra gångar säg     1 000 000:-

ökad storlek på porten            10 000:-

ökad VV anläggning                 10 000:-

1 020 000:-

extra yta ger extra värme belysning ventilation avstånd mm

Pannunderhåll mm

Trucken kostade extra           		zzz:-

3 års extra energikostnad		kkk :-

Summa abcdefh:-

Vad kostar trucken? Vilken miljöpåverkan har truckkörningen.

Hur stor blev total konsekvenskostnad av att truckhantering valdes?

Hur många timmar per år utnyttjas trucken?

Vilka risker och arbetsmiljöolägenheter finns med truckhanteringen?

Hur mycket större måste porten vara för att medge truckhantering

Tilläggskostnad port! Konsekvenskostnader port.  Kapital och energi

Hur mycket större golvyta måste tagas i anspråk pga  truckhantering?

Tilläggskostnad! + konsekvenskostnad effekt + energi

Vilka alternativ finns? Kan kostnader påverkas av hur annat ordnas?

Kan truckhantering kombineras med annan materialhantering?

Är dragproblemen för de som finns i lokalen av betydelse?

Vilka olägenheter finns med trucktransporten

VAD KOSTAR TRUCKEN PER UTNYTTJAD TIMME

VAD KOSTAR VÄNTETIDER PÅ TRUCKEN